## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：厂区自控工程（一标段） |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | ①厂区自控设备
1.2 | ②综合楼自控工程电缆、管材
1.3 | ③综合车间检测间自控工程电缆、管材
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：厂区自控工程（一标段） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
①厂区自控设备
1 | 030605001003 | 总磷总氮在线监测仪 | 1.名称:总磷总氮在线监测仪 2.规格:传感器：总磷 0-2mg/l,高温化学消解与分光光度钼蓝法, |  | 套 | 1
2 | 030605001004 | 氨氮检测仪 | 1.名称:氨氮检测仪 2.规格:传感器：1) 0-5mg/l,水杨酸-靛酚蓝法(化学试剂法,测量原理应符合国标标准), |  | 套 | 1
3 | 030605001005 | 化学需氧量检测仪 | 1.名称:化学需氧量检测仪 2.规格:传感器：1) 测量范围:0-100mg/l,重铬酸钾法(化学试剂法,测量原理应符合国标标准), |  | 套 | 1
4 | 030601005003 | 水质自动采样器 | 1.名称:水质自动采样器 2.规格:冷藏式,温度控制4±1℃(0-50℃),AC220V供电,LCD显示，24个1L样品瓶,内置8.5m扬程采样泵,采样前后自动进行空气吹扫,按时间,处理污水流量等多种采样方式,采样历史记录,MODBUS，且应满足HJ/T 372-2007的相关要求。 |  | 台 | 1
5 | 030605001007 | 总磷总氮在线监测仪 | 1.名称:热效应空气流量计 2.规格:传感器：1)总磷 0-2mg/l,高温化学消解与分光光度钼蓝法, |  | 套 | 2
6 | 030605001008 | 氨氮检测仪 | 1.名称:氨氮检测仪 2.规格:传感器：1) 0-5mg/l,水杨酸-靛酚蓝法(化学试剂法,测量原理应符合国标标准), |  | 套 | 1
7 | 030605001009 | 化学需氧量检测仪 | 1.名称:化学需氧量检测仪 2.规格:传感器：1) 测量范围:0-100mg/l,重铬酸钾法(化学试剂法,测量原理应符合国标标准), |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：厂区自控工程（一标段） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 030601005004 | 水质自动采样器 | 1.名称:水质自动采样器 2.规格:冷藏式,温度控制4±1℃(0-50℃),AC220V供电,LCD显示，24个1L样品瓶,内置8.5m扬程采样泵,采样前后自动进行空气吹扫,按时间,处理污水流量等多种采样方式,采样历史记录,MODBUS，且应满足HJ/T 372-2007的相关要求。 |  | 台 | 1
9 | 030605001010 | 酸碱度检测仪 | 1.名称:酸碱度检测仪 2.规格:传感器：1) pH:0-14/0-100%%dC, 满足国家标准HJ 353-2019要求,电源AC220V; |  | 套 | 1
10 | 030608007001 | 测控站 | 1.名称:测控站 2.点数:可编程控制器系统(含冗余CPU模块、冗余电源模块、冗余通讯模块) |  | 点 | 1
11 | 030507008001 | 一体化彩色球形摄像机 | 1.名称:一体化彩色球形摄像机 2.类别:支持深度学习算法，提供精准的运动目标侦测、报警、联动跟踪；支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选；人员跌落检测、违规行为检测；细节和全景均支持最大2560×1440@30fps高清画面输出；焦距：全景4mm；细节5.9 mm~188.8 mm，支持32倍光学变倍，16倍数字变倍；白光照射距离：30 m； 红外照射距离： 150 m；水平范围：360° |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：厂区自控工程（一标段） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 030404017001 | 电能监控设备机箱 | 1.名称:电能监控设备机箱 2.型号:不锈钢,IP65, 3.此清单不含配电箱主材价格 4.包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
13 | 030501012001 | 工业以太网交换机 | 1.名称:工业以太网交换机 2.功能:机架式,RJ45接口:10/100/1000Base-TX自适应口x24; |  | 台 | 1
14 | 030504003001 | 智能物联网关 | 1.名称:智能物联网关 2.规格:两路10M/100M/1000Mbps以太网接口,RJ45; |  | 个 | 2
15 | 030408001003 | RS485总线电缆 | 1.名称:RS485总线电缆 2.规格:ZB-DJVVP 1x2x1.5 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.包含电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 300
16 | 030502005002 | 网线 | 1、名称:网线 2、规格:超六类屏蔽双绞线 |  | m | 100
17 | 030502005003 | 光缆 | 1、名称:光缆 2、规格:低烟无卤阻燃型,室外钢带纵包层绞式聚乙烯护套4芯单模 9/125um光缆 |  | m | 100
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：厂区自控工程（一标段） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 030411001002 | 电缆保护管 SC25 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25（壁厚≥2mm） 4.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 500
19 | 030411001003 | 电缆保护管 SC32 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC32（壁厚2.5mm） 4.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 500
20 | 030411001004 | 可挠金属软管 | 1.名称:可挠金属软管 2.材质:塑料 3.规格:SC25 |  | m | 50
21 | 030608007002 | 智能感知终端 | 1.名称:智能感知终端 2.规格:测量三相电流、电压、有功功率、无功功率、频率、功率因数、四象限电度; |  | 点 | 36
①厂区自控设备合计
②综合楼自控工程电缆、管材
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：厂区自控工程（一标段） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 030502005004 | 网线 | 1、名称:网线 2、规格:超六类屏蔽双绞线 |  | m | 100
23 | 030502005005 | 光 缆 | 1、名称:光 缆 2、规格:低烟无卤阻燃型,室外钢带纵包层绞式聚乙烯护套4芯单模 9/125um光缆 |  | m | 500
24 | 030408001004 | 工业现场总线通讯电缆 | 1.名称:工业现场总线通讯电缆 2.规格:WDZB-RVSP-2x2.5 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.包含电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 400
25 | 030408001005 | 阻燃屏蔽控制电缆 | 1.名称:阻燃屏蔽电缆 2.规格:ZB-KVVP-0.45/0.75kV(3x1.5) 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.包含电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 350
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：厂区自控工程（一标段） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 030408001006 | 阻燃屏蔽控制电缆 | 1.名称:阻燃屏蔽电缆 2.规格:WDZB-KYYP-0.45/0.75kV(3x4) 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.包含电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 100
27 | 030408001007 | 阻燃屏蔽控制电缆 | 1.名称:阻燃屏蔽电缆 2.规格:ZB-KVVP-0.45/0.75kV(5x1.5) 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.包含电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 110
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：厂区自控工程（一标段） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 030408001008 | 阻燃屏蔽控制电缆 | 1.名称:阻燃屏蔽电缆 2.规格:ZB-KVVP-0.45/0.75kV(8x1.5) 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.包含电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 110
29 | 030411001005 | 电缆保护管 SC25 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25（壁厚≥2mm） 4.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 400
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：厂区自控工程（一标段） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 030411001006 | 电缆保护管 SC32 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC32（壁厚2.5mm） 4.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 510
31 | 030411003001 | 电缆桥架 200x100不锈钢 | 1.名称:不锈钢桥架 2.类型:带盖 3.规格:200x100 4.材质:304不锈钢 5.包括弯通、三通、支架、接地连接片、螺栓等 6.包括桥架及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 30
②综合楼自控工程电缆、管材合计
③综合车间检测间自控工程电缆、管材
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：厂区自控工程（一标段） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 030408001009 | 工业现场总线通讯电缆 | 1.名称:工业现场总线通讯电缆 2.规格:WDZB-RVSP-2x2.5 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.包含电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 300
33 | 030408001010 | 阻燃屏蔽控制电缆 | 1.名称:阻燃屏蔽电缆 2.规格:ZB-KVVP-0.45/0.75kV(3x1.5) 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.包含电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 300
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：厂区自控工程（一标段） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 030411001007 | 电缆保护管 SC25 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25（壁厚≥2mm） 4.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 300
35 | 030411001008 | 电缆保护管 SC32 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC32（壁厚2.5mm） 4.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 300
③综合车间检测间自控工程电缆、管材合计
分部分项合计
措施项目
36 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
37 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：厂区自控工程（一标段） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | LSSGCSF00001 | 建筑施工安责保险费 | 分部分项合计 | 0.0891 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
3 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
5 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
6 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
8 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
9 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：厂区自控工程（一标段） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
文明工地2.00%
10 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
11 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：厂区自控工程（一标段） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：厂区自控工程（一标段） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13