附件1
有机废物生物转化利用项目4栋建筑物可靠性鉴定及沉降监测服务采购需求文件

1、 项目概况
（1） 采购项目名称：有机废物生物转化利用项目4栋建筑物可靠性鉴定及沉降监测服务
（2） 采购预算：人民币8.22万元（含税）
2、 采购背景
目前佛山市三水区有机废物生物转化利用项目已进入建设收尾阶段，本次服务针对项目厂区内4栋新建建筑物开展，包含养殖车间、车间配套办公用房、修车库与杂物间、电房，总检测鉴定面积5940.2㎡。其中养殖车间、配套办公用房、修车库与杂物间为轻钢门式钢架结构，电房为钢筋混凝土框架结构，所有建筑均为1层、钢柱下独立基础，目前尚未投入使用。因厂区地基存在局部不均匀沉降、基础下沉情况且已开展基础加固处理，需对建筑物开展专项可靠性鉴定及沉降监测工作。
3、 采购范围与服务内容
本次采购服务范围为项目厂区内4栋建筑物（养殖车间、车间配套办公用房、修车库与杂物间、电房），主要包含建筑物可靠性及抗震性鉴定、专项检测、建筑物倾斜变形检测、高空作业检测、长期沉降观测五大核心工作，具体服务内容如下：（详细技术参数、规格配置见附件1-1：《有机废物生物转化利用项目4栋建筑物可靠性鉴定及沉降监测服务技术参数要求》）
（一）建筑物可靠性及抗震性鉴定
针对4栋建筑物整体开展全方位结构检测、验算及评级鉴定，具体工作内容：
1. 地面基础检查：核查4栋建筑物室内外地面、上部结构构件是否存在基础不均匀沉降引发的倾斜、变形、承载缺陷，结合位移及沉降观测数据综合判定基础运行状态。
2. 钢构件检测：对轻钢结构建筑开展截面尺寸检测，核查螺栓连接、焊接节点施工质量，检查柱间支撑、屋盖支撑等结构布置完整性；采用里氏硬度计抽检主要受力构件钢材强度，检测钢构件涂层厚度及防腐状态。
3. 混凝土构件检测：针对电房框架结构，检测构件截面尺寸、内部钢筋配置情况，排查构件裂缝、破损、缺陷损伤，核查建筑抗震构造措施合规性。
4. 围护结构检测：全面检查屋面、外墙、门窗、雨棚、栏杆等围护及附属构件的完整性、稳定性，排查渗漏、开裂、松动、脱落等质量问题。
5. 综合鉴定评级：对照设计图纸核对各建筑结构形式、构件参数符合性；开展主体结构安全承载力、抗震承载力专项验算；分别对4栋建筑的安全性、使用性、可靠性进行评级，评定建筑抗震性能；完成报告编制、核对、多级审核，出具纸质及电子版鉴定报告。
（二）专项检测项目
1. 钻芯法混凝土抗压强度检测：针对电房框架结构，完成探测定位、现场芯样钻取、芯样加工、试样送检全流程工作，共计4个检测点位。
2. 建筑物倾斜变形检测：在4栋建筑物布设35个检测点位，单栋建筑检测点不少于8个，养殖车间额外增设3个点位，全面检测建筑物整体倾斜、变形情况。
3. 高空作业检测：采用高空作业车开展高空钢构件钢材强度、涂层厚度、螺栓及焊接节点检测作业，保障高空检测点位全覆盖、数据精准性。
（三）建筑物沉降观测
对4栋建筑物开展为期6个月的沉降监测，暂定9次观测，具体内容：
1. 点位布设：布设50个沉降观测点、3个基准点，满足全程观测精度要求。
2. 观测频次：第1-3个月每14天观测1次，第4-6个月每月观测1次，累计观测9次。
3. 成果输出：观测周期结束后，整理全部监测数据，分析建筑物沉降变化趋势、不均匀沉降差值，出具完整沉降观测成果报告。
4、 服务时限与知识产权
（一）服务时限
1. 整体服务周期：自进场开工起总工期50天，沉降观测周期6个月。
2. 现场检测：进场后7天内完成全部建筑物现场结构检测、点位采样工作。
3. 试样检测与数据处理：混凝土芯样加工3天、强度检测7天，现场数据整理、结构承载力复核15天。
4. 报告交付：沉降观测周期结束、获取最终监测数据后20天内，完成报告编制、校核审定，交付全套正式鉴定及监测成果文件。
（二）知识产权
本项目所有检测数据、分析成果、鉴定报告、监测报告等全部成果资料的知识产权归采购方所有，成交供应商不得擅自留存、转载、用于其他项目或对外传播。
5、 成果交付要求
成交供应商需按要求提交全套成果资料，所有纸质文件均需加盖单位公章，同时提供对应电子版文件，具体交付成果如下：
	序号
	成果名称
	形式及数量

	1
	4栋建筑物可靠性及抗震性鉴定报告
	纸质版2份、电子版1份（加盖公章，含全部检测数据、验算结果、评级结论、整改建议）

	2
	混凝土抗压强度钻芯检测报告
	纸质版2份、电子版1份（加盖资质公章，含芯样参数、检测数据、强度结论）

	3
	建筑物倾斜变形检测成果资料
	纸质版2份、电子版1份（加盖公章，含点位布设、检测数据、变形分析结论）

	4
	4栋建筑物沉降观测成果报告
	纸质版2份、电子版1份（加盖公章，含全程监测数据、沉降趋势分析、稳定性判定结论）


6、 最高限价
本项目最高限价为人民币8.22万元（含税），该价格为全费用固定总价包干，包含但不限于：人员服务费、设备租赁费、高空作业费、现场检测费、试样送检费、资料收集整理费、报告编制校核费、打印装订费、税费、售后答疑、资料归档、配合审查核查、现场整改修复（芯孔封堵、障碍物拆除恢复）等全部成本。采购人无需另行支付其他任何费用。
7、 付款方式
（1） 本项目服务全部完成、成果资料经采购人验收合格后，成交供应商向采购人提供全额合法有效增值税专用发票，采购人审核无误后一次性支付合同总价100%。
（2） 供应商收款前须向采购人提供付款金额对应的合法有效增值税专用发票。
8、 供应商资格要求
参与本项目的意向服务单位须同时满足以下全部条件，采购人有权核验所有资质证明文件原件：
（1） 主体资格：具有独立法人资格，持有合法有效的营业执照，经营范围完全覆盖本次采购服务类别。
（2） 信用记录：近3年经营活动中无重大违法失信记录，未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为”名单，未处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。供应商须提供《承诺函》及上述网站查询截图。
（三）在佛山市住建部门公布的2026年佛山市房屋安全鉴定单位名录中，具备佛山市房屋安全鉴定单位备案证书。
（四）具有建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书（专项资质应包括“主体结构及装饰装修”）或质量技术监督部门颁发的《检验检测机构资质认定证书》（具有CMA资质认定标志）（检验检测机构资质认定证书附表的认证范围覆盖本次采购主要的检测项目），且证书须在有效期内。
（五）本项目不接受联合体响应，不允许转包或违法分包。


附件1-1
有机废物生物转化利用项目4栋建筑物可靠性鉴定及沉降监测服务
技术参数要求
	项目名称
	检测鉴定项目
	工作内容
	项目内容
	工作量

	有机废物生物转化利用项目4栋建筑物可靠性鉴定及沉降监测服务
	可靠性及抗震性鉴定
	养殖车间，车间配套办公室，杂物房及用电房4栋建筑物
	1. 地面基础检查：分别检查4栋建筑物的室内外地面和上部结构构件是否有因基础不均匀沉降而出现不适于承载的倾斜、变形情况，结合建筑物侧向位移观测结果及沉降观测数据，推定基础情况）；
2. 钢构件检测（钢构件截面尺寸检测，钢构件螺栓连接和焊接节点检查，柱间支撑布置、屋盖支撑布置等构造和结构整体性检查，采用里氏硬度计抽检主要受力构件的钢材强度，抽检主要受力钢构件的涂层厚度）；
3. 混凝土构件检测（构件截面尺寸检测，构件中钢筋检测，构件的缺陷与损伤检查，抗震构造措施核查）；
4.围护结构构件检测（检查屋面、外墙、门窗、雨棚、栏杆等围护及附属构件完整性、稳定性，检查渗漏、开裂、松动、脱落等问题）；
5.建筑物可靠性和抗震鉴定：
a. 根据现场检测数据结果分别核对4栋建筑物的结构形式、构件截面尺寸等是否符合设计图纸要求；
b. [bookmark: _GoBack]根据现场检测数据结果分别对4栋建筑物主体结构进行安全承载力、抗震承载力验算；
c. 分别对4栋建筑进行安全性、使用性、可靠性进行评级，对房屋抗震性能进行评定，编写4栋建筑物的可靠性和抗震鉴定报告；
d. 鉴定报告核对、审核；
e.鉴定报告纸质版及电子版制作。
	5940.2㎡

	
	
	钻芯法检测混凝土抗压强度
	电房框架结构建筑物，内容包括：1.探测定位；2.现场钻取混凝土芯样；3.芯样加工；4.芯样送检测。
	4个

	
	
	建筑物倾斜变形检测
	4栋建筑物共35个检测点（每个建筑物不少于8个检测点，养殖车间增加3个检测点）。
	35点位

	
	
	高空作业
	现场利用高空作业车进行钢材强度检测、涂层厚度、螺栓及焊接节点检查。
	1项

	
	沉降观测
	九次监测并出具监测成果
	养殖车间、车间配套办公用房、修车库与杂物间、电房等共4栋建筑物沉降观测内容包括：
1.基准点、沉降点布设，暂定布置50个沉降观测点和3个基准点。
2.观测周期、次数及频率，观测周期6个月，第1～3个月按14天/1次的频率进行观测，第4～6个月按1个月/1次的频率进行观测，暂定观测9次。
3.观测工作结束后出具沉降观测成果。
	6000㎡
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